UL变压器中文说明书

发布时间：2008-11-07 发布人：上海亿亚电器有限公司

T30系列霓虹灯变压器（UL2161）使用安装说明书 带有符合 UL2161 标准(高压漏电保护装置)的维修开关的霓虹灯变压器 启动维修模式：当变压器工作时，按住开关 1 秒后松开，霓虹灯将会闪烁三次以表明变压器进入维修模式（高压漏电保护失效）。在维修模式期间，负载灯管应该是亮着的，除非灯管断裂或者被短路，此时，变 压器上的绿色 LED 指示灯会不断地闪烁。维修模式持续时间约为 10 分钟。10 分钟后变压器会自动退出维 修模式返回正常的工作状态。如果要在 10 分钟内退出维修模式，可以按住开关 1 秒钟后松开，或者关断 电源，待 3 秒后再接通电源，变压器将重新恢复到正常的工作状态。 参数表: 项目 型号; 输入; 输出. 电压（V）; 电流（A）; 电压（KV）; 电流（mA）. T30-150; 120V AC/60Hz; 3.90; 15; 30. T30-120; 120V AC/60Hz; 3.40; 12; 30. T30-090; 120V AC/60Hz; 2.80; 9; 30. T30-075; 120V AC/60Hz; 2.30; 7.5; 30. 最大的负载长度对应表: 项目 型号; 灯管直径(mm); 18; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9. 充气压力(mmHg); 8; 9; 10; 10; 11; 12; 13; 15. 灯管类型; 最大负载长度 (ft). T30-150; Neon; 72; 60; 54; 50; 45; 40; 36; 32. Mercury; 80; 72; 64; 60; 54; 48; 44; 39. T30-120; Neon; 55; 45; 42; 39; 35; 32; 29; 26. Neon; 62; 55; 50; 46; 42; 38; 35; 31. T30-090; Neon; 40; 33; 30; 29; 26; 24; 21; 18. Neon; 45; 40; 36; 33; 31; 26; 25; 22. T30-075; Neon; 28; 26; 24; 22; 21; 19; 17; 15. Neon; 35; 31; 28; 27; 25; 23; 20; 18. 备注 最大负载长度受高压线长度和环境因数影响。 负载长度请勿超出上表所示，否则会影响变压器的工作寿命。 霓虹灯变压器安装指引 高压! 危险！ 1.在维修灯牌和变压器之前先要断开输入电源。 2.变压器的安装和维修必须由专业人士操作。 3.当出现了高压对地漏电故障后，不能误认为变压器的电源已经断开。(当出现高压对地漏 电，变压器将自动在 10 秒内作 3 次重启。) 4.变压器的安装必须符合国家的电气规范和法则。 5.变压器必须安全的接地。 此变压器为没有天气防护功能的户外 2 型变压器 变压器的安装 (见第一页的变压器结构图): 1. 把变压器安装在一个符合要求的金属外壳内。 2. 连接变压器的电线通过导管进入符合要求的金属外壳内。 3. 电源线的火线需与变压器火线端相连，电源线的零线与变压器零线端相连，确保正确相连。 4. 变压器的接地端子必须正确接地。 5. 与霓虹灯电极相连的高压线要套上套管，霓虹灯电极头也要套上套管。. (高压线要尽可能的短，不应 超过 20 英尺) 6. 确保所有接线端子的连接都是牢固的，所有的螺母必须扭紧。 故障维修指引 变压器带有两个 LED 指示灯 (见第一页的变压器结构图) LED 的状态指示表： 绿色 LED; 红色 LED; 负载灯管; 说 明. 常亮; 灭; 亮; 正常的工作状态. 不停地闪烁; 灭; 亮; 处于维修模式. 灭; 脉冲频闪：2; 灭; 发生高压漏电故障. 灭; 脉冲频闪：3; 灭; 变压器外壳没有接地. 灭; 脉冲频闪：4; 灭; 输入电压超出范（105V-135V）. 灭; 脉冲频闪：5; 灭; 次级负载出现开路或过载. 1. 确保火线零线正确连接，没有接反。 2. 检查变压器的地线是否正确连接到大地。 3. 出现高压漏电故障时，应检查灯牌是否太潮湿、灯管的安装是否太接近金属体、绝缘体是否受污染或 破损、高压部分和地之间是否存在可导电体的碎片。 4. 为了检查出现高压对地漏电或拉弧的位置，可使变压器处于维修模式状态，把高压对地漏电保护功能 关闭。短暂地按下变压器上的小按钮开关就可以启动维修模式，在维修模式时，高压对地漏电保护功 能失效，10 分钟后变压器将自动返回正常的工作状态，在此期间关断变压器输入电源后再通电或再次 按下开关都可以返回正常的工作状态。 警告: 在维修模式期间，出现异常的高压拉弧现象变压器都不会提供保护。 在排除所有故障后，可以通过切断变压器的输入电源后再通电来重新启动变压器。